## system input output
Hemmes Energietechniek |  | DHV Projectmanagement
programmaversie L1.16 mrt 2004
Het ventileren van zwembaden en andere vochtige ruimten met verschillende typen luchtbehandelingskasten
werken nog niet
Algemene Gegevens | [12 empty] | FALSE
[6 empty] | rendement E-opwekking | 0.4
luchtdruk | 1.013 | bar
retourluchtconditie | 31 | 51 | oC % |  |  | rendement warmte-opwekking | 0.9
buitenluchtconditie | 20 | 70 | oC % | [9 empty] | FALSE
Hemmes systeem |  |  |  | recirculerend systeem |  |  |  | ventilerend systeem |  |  |  | buitenlucht ontv/vent
ontvochtigen vóór warmteterugwinning
hoeveelheid ventilatielucht toevoer | 1000 | kg/h |  |  | 1000 | kg/h |  |  | 1000 | kg/h |  |  | 1000 | kg/h
ofwel een inblaashoeveelheid | 864.8223 | m3/h |  |  | 864.8223 | m3/h |  |  | 867.2865 | m3/h |  |  | 864.8223 | m3/h
ontvochtiging | 8.9335 | kg/h |  |  | 8.9335 | kg/h |  |  | 4.1511 | kg/h |  |  | 8.9335 | kg/h
rendement wisselaar in ontvochtiger | 60 | % |  |  | 60 | % | [6 empty] | 60 | %
rendement warmtewisseling met retourlucht | 60 | % | [6 empty] | 60 | %
in de ontvochtiger wordt gekoeld tot | 5 | oC | condens |  | 5 | oC | condens | [5 empty] | 5 | oC | condens
de afblaas wordt verder uitgekoeld tot | 12 | oC | condens | [5 empty] | 12 | oC | condens
de afblaaslucht was echter voor de koeler | 20.966 | [7 empty] | 24.4504
de toevoerlucht is eerst | 24.2 | oC |  |  | 20.6 | oC |  |  | 26.6 | oC |  |  | 14 | oC
voor opwarming naar dezelfde temp als retour | 31 | oC |  |  | 31 | oC |  |  | 31 | oC |  |  | 31 | oC
voor verdere opwarming naar inblazen op | 31 | oC |  |  | 31 | oC |  |  | 31 | oC |  |  | 31 | oC
Koelvermogen ontvochtiger | -5.0651 | kW |  |  | -9.2849 | kW | [6 empty] | -5.0651 | kW
Koelvermogen afblaaskoeler | -6.5099 | kW | [6 empty] | -7.5092 | kW |  | kan wel maar niet opgenomen
Verwarmingsvermogen tot retourtemp | 1.9212 | kW |  |  | 2.938 | kW |  |  | 1.254 | kW |  |  | 4.8018 | kW
Verwarmingsvermogen tot inblaastemp | 0 | kW |  |  | 0 | kW |  |  | 0 | kW |  |  | 0 | kW
|  | moet | kan |  |  | moet |  |  |  | moet | kan |  |  | moet | kan
Warmtepomp | koude | -5.0651 | -11.5749 |  | koude | -9.2849 |  |  | koude | 0.01 | -7.5092 |  | koude | -5.0651 | -5.0651
| COPkoeling | 3 | 3 |  | COPkoeling | 3 |  |  | COPkoeling | 3 | 3 |  | COPkoeling | 3 | 3
| E-verm. | 1.6884 | 3.8583 |  | E-verm. | 3.095 |  |  | E-verm. | 0.0033333 | 2.5031 |  | E-verm. | 1.6884 | 1.6884
| warmte wp | 6.7534 | 15.4333 |  | warmte wp | 12.3799 |  |  | warmte wp | 0.013333 | 10.0123 |  | warmte wp | 6.7534 | 6.7534
als uitgangspunt weer op zelfde temp als retour | nodig | 1.9212 | 1.9212 |  | nodig | 2.938 |  |  | nodig | 1.254 | 1.254 |  | nodig | 4.8018 | 4.8018
Resterende warmte |  | 4.8323 | 13.5121 |  |  | 9.4419 |  |  |  | -1.2407 | 8.7583 |  |  | 1.9516 | 1.9516
Je kunt dan spreken van een COP wp |  | 2.8621 | 3.5021 |  |  | 3.0507 |  |  |  |  | 3.499 |  |  | 1.1559 | 1.1559
Primair energieverbruik (negatief levert energie) |  | -1.1483 | -5.3677 |  |  | -2.7536 |  |  |  | 1.3868 | -3.4738 |  |  | 2.0524 | 2.0524
Prim.energieverbruik per ontv. kilo water |  | -0.12854 | -0.60084 |  |  | -0.30823 |  |  |  | 0.33409 | -0.83682 |  |  | 0.22975 | 0.22975
Factor werking |  | -3.2865 | -18.7979 |  |  | -8.4004 |  |  |  | 0 | -12.1547 |  |  | 2.3725 | 2.3725
zonder invloed van COP over koeltraject
zonder invloed van E- vermogen ventilatoren
Note on C53: hemmes:
ontvochtiging gelijkstellen
luchthoeveelheid gelijkstellen

## hemmes ventilerend (hidden)
Hemmes systeem
ontvochtigen vóór warmteterugwinning
datum 13 mrt 2004
| flow | 1000 | kg/hr | flow inblaas | 864.8223 | m3/h
| luchtdruk | 1.013 | bar
| rendement 1 | 60 | % | ontvochtiging | 8.9335 | kg/h
| rendement 2 | 60 | %
|  | BL | [11 empty] | Toevoer | retour | [10 empty] | afblaas
|  | Ontvochtigen van de buitenlucht | [8 empty] | Hemmes systeem 2e warmtewisselaar
[16 empty] | werkt niet | [9 empty] | nakoelen
|  | aanzuig | dauwpunt | voor verd | afblaas | werkelijke afbl | gekoeld | uitwtw |  |  |  | toevoer | naverw | naverw | retour | retour bev | dauwpunt | afblaas | afblaas | werkelijke afbl | in koeler | dauwpunt | in koeler | langs | werkelijk | werkelijk
|  | t1 |  | geen 100% | verz.lijn | t2 | t3 | t4 |  |  | t5 | t6 | t6a | t6b |  | t7 |  | geen 100% | verz.lijn | t8 |  |  | geen 100% | verz.lijn |  | t9
celsius | t | 20 | 14.35 | 11.0793 | 13.085 | 13.085 | 5 | 14 |  |  | 14 | 24.2 | 31 | 31 | 31 | 31 | 19.6528 | 20.966 | 20.056 | 20.966 | 20.966 | 19.6528 | -1.7248 | 11.9988 | 11.9988 | 12
bar | pd | 0.023316 | 0.016321 | 0.01318 | 0.015036 | 0.015036 | 0.0087266 | 0.015956 |  |  | 0.015956 | 0.030097 | 0.044746 | 0.044746 | 0.044746 | 0.044746 | 0.02282 | 0.024744 | 0.023396 | 0.024744 | 0.024744 | 0.02282 | 0.0052875 | 0.014004 | 0.014004 | 0.014005
% | RV | 70% | 100% | 123.8% | 100% | 100% | 100% | 54.69% |  |  | 54.69% | 29% | 19.5% | 19.5% | 51% | 51% | 100% | 92.23% | 100% | 92.23% | 92.23% | 100% | 431.6% | 100% | 100% | 100%
kg/kg | x | 0.010189 | 0.010189 | 0.010189 | 0.0093748 | 0.0093748 | 0.0054069 | 0.0054069 |  |  | 0.0054069 | 0.0054069 | 0.0054069 | 0.0054069 | 0.01434 | 0.01434 | 0.01434 | 0.01434 | 0.014711 | 0.01434 | 0.01434 | 0.01434 | 0.01434 | 0.0087225 | 0.0087225 | 0.0087232
[5 empty] | 36.835 | [13 empty] | 57.513 |  |  |  |  | 34.0775
kJ/kg | h | 45.9821 | 40.1884 | 36.835 | 36.835 | 36.835 | 18.6007 | 27.7479 |  |  | 27.7479 | 38.1183 | 45.0345 | 45.0345 | 67.8834 | 67.8834 | 56.1562 | 57.513 | 57.513 | 57.513 | 57.513 | 56.1562 | 34.0775 | 34.0775 | 34.0775 | 34.0775
kg/hr | massaflow | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |  |  | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000
m3/hr | volumeflow | 844.4373 | 828.1622 | 818.7406 | 823.4563 | 823.4563 | 795.17 | 820.899 |  |  | 820.899 | 850.0586 | 869.4983 | 869.4983 | 881.8743 | 881.8743 | 848.9734 | 852.781 | 843.2156 | 852.781 | 852.781 | 848.9734 | 786.9897 | 815.2046 | 819.4842 | 819.4886
kW | vermogen |  |  |  |  | -2.5409 | -5.0651 | 2.5409 |  |  |  | 2.8807 | 1.9212 | 0 | [5 empty] | -2.8807 | [5 empty] | -6.5099
kg/hr | ontvochtig |  |  |  |  | -0.81454 | -3.9679 |  | -4.7824 | kg/hr ontvochtiging | [9 empty] | 0 | [5 empty] | -5.6172
| t hulp |  | 14.35 |  | 13.085 | [11 empty] | 19.6528 |  | 20.056 |  |  | 19.6528 |  | 11.9988
xoud
h oud
| pd oud |  | 0.016321 |  | 0.015036 | [11 empty] | 0.02282 |  | 0.023396 |  |  | 0.02282 |  | 0.014004
| cpl | 1.0064 | 1.0063 | 1.0063 | 1.0063 | 1.0063 | 1.0062 | 1.0063 |  |  | 1.0063 | 1.0065 | 1.0066 | 1.0066 | 1.0066 | 1.0066 | 1.0064 | 1.0064 | 1.0064 | 1.0064 | 1.0064 | 1.0064 | 1.0061 | 1.0063 | 1.0063 | 1.0063
| cpd | 1.8414 | 1.8401 | 1.8394 | 1.8398 | 1.8398 | 1.838 | 1.84 |  |  | 1.84 | 1.8424 | 1.8439 | 1.8439 | 1.8439 | 1.8439 | 1.8413 | 1.8416 | 1.8414 | 1.8416 | 1.8416 | 1.8413 | 1.8365 | 1.8396 | 1.8396 | 1.8396
pd
hw
| ro | 2500.5 | 2500.5 | 2500.5 | 2500.5 | 2500.5 | 2500.5 | 2500.5 |  |  | 2500.5 | 2500.5 | 2500.5 | 2500.5 | 2500.5 | 2500.5 | 2500.5 | 2500.5 | 2500.5 | 2500.5 | 2500.5 | 2500.5 | 2500.5 | 2500.5 | 2500.5 | 2500.15
hds
hdnat
xs
| rho | 1.1963 | 1.2198 | 1.2338 | 1.2258 | 1.2258 | 1.2644 | 1.2248 |  |  | 1.2248 | 1.1828 | 1.1563 | 1.1563 | 1.1502 | 1.1502 | 1.1948 | 1.1895 | 1.2034 | 1.1895 | 1.1895 | 1.1948 | 1.2889 | 1.2374 | 1.2309 | 1.2309
uit zeller boekje pagina 3
| temp celsius | 20 | 14.35 | 11.0793 | 13.085 | 13.085 | 5 | 14 |  |  | 14 | 24.2 | 31 | 31 | 31 | 31 | 19.6528 | 20.966 | 20.056 | 20.966 | 20.966 | 19.6528 | -1.7248 | 11.9988 | 11.9988 | 12
spec warmtecapaciteit droge lucht | cpl | 1.0064 | 1.0063 | 1.0063 | 1.0063 | 1.0063 | 1.0062 | 1.0063 |  |  | 1.0063 | 1.0065 | 1.0066 | 1.0066 | 1.0066 | 1.0066 | 1.0064 | 1.0064 | 1.0064 | 1.0064 | 1.0064 | 1.0064 | 1.0061 | 1.0063 | 1.0063 | 1.0063
spec warmtecapaciteit waterdamp | cpd | 1.8414 | 1.8401 | 1.8394 | 1.8398 | 1.8398 | 1.838 | 1.84 |  |  | 1.84 | 1.8424 | 1.8439 | 1.8439 | 1.8439 | 1.8439 | 1.8413 | 1.8416 | 1.8414 | 1.8416 | 1.8416 | 1.8413 | 1.8365 | 1.8396 | 1.8396 | 1.8396
dampdruk waterdamp | pd | 0.023316 | 0.016321 | 0.01318 | 0.015036 | 0.015036 | 0.0087266 | 0.015956 |  |  | 0.015956 | 0.030097 | 0.044746 | 0.044746 | 0.044746 | 0.044746 | 0.02282 | 0.024744 | 0.023396 | 0.024744 | 0.024744 | 0.02282 | 0.0052875 | 0.014004 | 0.014004 | 0.014005
| T | 293.15 | 287.5 | 284.2293 | 286.235 | 286.235 | 278.15 | 287.15 |  |  | 287.15 | 297.35 | 304.15 | 304.15 | 304.15 | 304.15 | 292.8028 | 294.116 | 293.206 | 294.116 | 294.116 | 292.8028 | 271.4252 | 285.1488 | 285.1488 | 285.15
| T2 | 85936.9225 | 82656.2672 | 80786.272 | 81930.4724 | 81930.4724 | 77367.4225 | 82455.1225 |  |  | 82455.1225 | 88417.0225 | 92507.2225 | 92507.2225 | 92507.2225 | 92507.2225 | 85733.4809 | 86504.2229 | 85969.751 | 86504.2229 | 86504.2229 | 85733.4809 | 73671.655 | 81309.8229 | 81309.8229 | 81310.5225
| A | 7.9151 | 7.9151 | 7.9151 | 7.9151 | 7.9151 | 7.9151 | 7.9151 |  |  | 7.9151 | 7.9151 | 7.9151 | 7.9151 | 7.9151 | 7.9151 | 7.9151 | 7.9151 | 7.9151 | 7.9151 | 7.9151 | 7.9151 | 7.9151 | 7.9151 | 7.9151 | 7.9151
| B | 2.6726 | 2.6726 | 2.6726 | 2.6726 | 2.6726 | 2.6726 | 2.6726 |  |  | 2.6726 | 2.6726 | 2.6726 | 2.6726 | 2.6726 | 2.6726 | 2.6726 | 2.6726 | 2.6726 | 2.6726 | 2.6726 | 2.6726 | 2.6726 | 2.6726 | 2.6726 | 2.6726
| c | 0.8625 | 0.8625 | 0.8625 | 0.8625 | 0.8625 | 0.8625 | 0.8625 |  |  | 0.8625 | 0.8625 | 0.8625 | 0.8625 | 0.8625 | 0.8625 | 0.8625 | 0.8625 | 0.8625 | 0.8625 | 0.8625 | 0.8625 | 0.8625 | 0.8625 | 0.8625 | 0.8625
| teta | 0.0018368 | 0.0018861 | 0.0019157 | 0.0018975 | 0.0018975 | 0.0019728 | 0.0018893 |  |  | 0.0018893 | 0.0018015 | 0.0017467 | 0.0017467 | 0.0017467 | 0.0017467 | 0.0018398 | 0.0018286 | 0.0018363 | 0.0018286 | 0.0018286 | 0.0018398 | 0.0020392 | 0.0019073 | 0.0019073 | 0.0019073
| D | 176915.42 | 176915.42 | 176915.42 | 176915.42 | 176915.42 | 176915.42 | 176915.42 |  |  | 176915.42 | 176915.42 | 176915.42 | 176915.42 | 176915.42 | 176915.42 | 176915.42 | 176915.42 | 176915.42 | 176915.42 | 176915.42 | 176915.42 | 176915.42 | 176915.42 | 176915.42 | 176915.42
| E | -4320.414 | -4320.414 | -4320.414 | -4320.414 | -4320.414 | -4320.414 | -4320.414 |  |  | -4320.414 | -4320.414 | -4320.414 | -4320.414 | -4320.414 | -4320.414 | -4320.414 | -4320.414 | -4320.414 | -4320.414 | -4320.414 | -4320.414 | -4320.414 | -4320.414 | -4320.414 | -4320.414
| F | 5.7979 | 5.7979 | 5.7979 | 5.7979 | 5.7979 | 5.7979 | 5.7979 |  |  | 5.7979 | 5.7979 | 5.7979 | 5.7979 | 5.7979 | 5.7979 | 5.7979 | 5.7979 | 5.7979 | 5.7979 | 5.7979 | 5.7979 | 5.7979 | 5.7979 | 5.7979 | 5.7979
| <0 tau | -1.5411 | -1.7217 | -1.8296 | -1.7631 | -1.7631 | -2.0368 | -1.7331 |  |  | -1.7331 | -1.4113 | -1.2089 | -1.2089 | -1.2089 | -1.2089 | -1.552 | -1.5109 | -1.5393 | -1.5109 | -1.5109 | -1.552 | -2.2768 | -1.799 | -1.799 | -1.7989
| 10^ | 0.028768 | 0.01898 | 0.014806 | 0.017254 | 0.017254 | 0.0091883 | 0.018488 |  |  | 0.018488 | 0.038786 | 0.061811 | 0.061811 | 0.061811 | 0.061811 | 0.028055 | 0.030838 | 0.028884 | 0.030838 | 0.030838 | 0.028055 | 0.0052875 | 0.015886 | 0.015886 | 0.015888
| G | 9764.8047 | 9764.8047 | 9764.8047 | 9764.8047 | 9764.8047 | 9764.8047 | 9764.8047 |  |  | 9764.8047 | 9764.8047 | 9764.8047 | 9764.8047 | 9764.8047 | 9764.8047 | 9764.8047 | 9764.8047 | 9764.8047 | 9764.8047 | 9764.8047 | 9764.8047 | 9764.8047 | 9764.8047 | 9764.8047 | 9764.8047
| H | -3177 | -3177 | -3177 | -3177 | -3177 | -3177 | -3177 |  |  | -3177 | -3177 | -3177 | -3177 | -3177 | -3177 | -3177 | -3177 | -3177 | -3177 | -3177 | -3177 | -3177 | -3177 | -3177 | -3177
| K | 4.1703 | 4.1703 | 4.1703 | 4.1703 | 4.1703 | 4.1703 | 4.1703 |  |  | 4.1703 | 4.1703 | 4.1703 | 4.1703 | 4.1703 | 4.1703 | 4.1703 | 4.1703 | 4.1703 | 4.1703 | 4.1703 | 4.1703 | 4.1703 | 4.1703 | 4.1703 | 4.1703
| >0 tau | -1.6324 | -1.7873 | -1.8801 | -1.8229 | -1.8229 | -2.0592 | -1.7971 |  |  | -1.7971 | -1.5215 | -1.3492 | -1.3492 | -1.3492 | -1.3492 | -1.6417 | -1.6065 | -1.6309 | -1.6065 | -1.6065 | -1.6417 | -2.2677 | -1.8538 | -1.8538 | -1.8537
| 10^ | 0.023316 | 0.016321 | 0.01318 | 0.015036 | 0.015036 | 0.0087266 | 0.015956 |  |  | 0.015956 | 0.030097 | 0.044746 | 0.044746 | 0.044746 | 0.044746 | 0.02282 | 0.024744 | 0.023396 | 0.024744 | 0.024744 | 0.02282 | 0.0053986 | 0.014004 | 0.014004 | 0.014005
enthalpie van water | hw | 83.0652 | 59.6074 | 46.0603 | 54.3648 | 54.3648 | 20.9517 | 58.1565 |  |  | 58.1565 | 100.5449 | 128.9118 | 128.9118 | 128.9118 | 128.9118 | 81.6218 | 87.0826 | 83.298 | 87.0826 | 87.0826 | 81.6218 | -6.7027 | 49.8663 | 49.8663 | 49.8713
verdampingswarmte van waterdamp | r | 2453.9877 | 2467.1959 | 2474.7994 | 2470.1404 | 2470.1404 | 2488.8492 | 2468.0111 |  |  | 2468.0111 | 2444.1084 | 2428.0018 | 2428.0018 | 2428.0018 | 2428.0018 | 2454.8021 | 2451.7201 | 2453.8564 | 2451.7201 | 2451.7201 | 2454.8021 | 2504.2653 | 2472.665 | 2472.665 | 2472.6621
enthalpie van waterdamp op verz.lijn | hd | 2537.0529 | 2526.8033 | 2520.8598 | 2524.5052 | 2524.5052 | 2509.8009 | 2526.1675 |  |  | 2526.1675 | 2544.6533 | 2556.9136 | 2556.9136 | 2556.9136 | 2556.9136 | 2536.4239 | 2538.8026 | 2537.1544 | 2538.8026 | 2538.8026 | 2536.4239 | 2497.5626 | 2522.5313 | 2522.5313 | 2522.5335
xd
enthalpie van waterdamp in het natdampgebied | hd | 83.0652 | 59.6074 | 46.0603 | 54.3648 | 54.3648 | 20.9517 | 58.1565 |  |  | 58.1565 | 100.5449 | 128.9118 | 128.9118 | 128.9118 | 128.9118 | 81.6218 | 87.0826 | 83.298 | 87.0826 | 87.0826 | 81.6218 | -6.7027 | 49.8663 | 49.8663 | 49.8713
1
2
3
4
5
7
6
8
6a
6b
9

## recirculerend (hidden)
Recirculerend systeem
zoals Menerga in ruststand of Dantherm, GEA
datum 13mrt 2004
| flow | 1000 | kg/hr | flow inblaas | 864.8223 | m3/h
| luchtdruk | 1.013 | bar
| rendement 1 | 60 | % | ontvochtiging | 8.9335 | kg/h
| rendement 2 | 0 | %
|  | Ontvochtigen retourlucht | [8 empty] | Tweede warmtewisselaar met rendement =0
werkt niet
|  | aanzuig | dauwpunt | voor verd | afblaas | werkelijke afbl | gekoeld | uitwtw |  |  |  | toevoer | naverw | naverw | retour | retour bev
|  | t1 |  | geen 100% | verz.lijn | t2 | t3 | t4 |  |  | t5 | t6 | t6a | t6b |  | t7
celsius | t | 31 | 19.6528 | 15.6555 | 18.3837 | 18.3837 | 5 | 20.6 |  |  | 20.6 | 20.6 | 31 | 31 | 31 | 31
bar | pd | 0.044746 | 0.02282 | 0.017748 | 0.021087 | 0.021087 | 0.0087266 | 0.024194 |  |  | 0.024194 | 0.024194 | 0.044746 | 0.044746 | 0.044746 | 0.044746
% | RV | 51% | 100% | 128.6% | 100% | 100% | 100% | 36.07% |  |  | 36.07% | 36.07% | 19.5% | 19.5% | 51% | 51%
kg/kg | x | 0.01434 | 0.01434 | 0.01434 | 0.013228 | 0.013228 | 0.0054069 | 0.0054069 |  |  | 0.0054069 | 0.0054069 | 0.0054069 | 0.0054069 | 0.01434 | 0.01434
52.0265
kJ/kg | h | 67.8834 | 56.1562 | 52.0265 | 52.0265 | 52.0265 | 18.6007 | 34.4576 |  |  | 34.4576 | 34.4576 | 45.0345 | 45.0345 | 67.8834 | 67.8834
kg/hr | massaflow | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |  |  | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000
m3/hr | volumeflow | 881.8743 | 848.9734 | 837.3834 | 843.817 | 843.817 | 795.17 | 839.767 |  |  | 839.767 | 839.767 | 869.4983 | 869.4983 | 881.8743 | 881.8743
kW | vermogen |  |  |  |  | -4.4047 | -9.2849 | 4.4047 |  |  |  | 0 | 2.938 | 0
kg/hr | ontvochtig |  |  |  |  | -1.1121 | -7.8214 |  | -8.9335 | kg/hr ontvochtiging
| t hulp |  | 19.6528 |  | 18.3837
xoud
h oud
| pd oud |  | 0.02282 |  | 0.021087
| cpl | 1.0066 | 1.0064 | 1.0064 | 1.0064 | 1.0064 | 1.0062 | 1.0064 |  |  | 1.0064 | 1.0064 | 1.0066 | 1.0066 | 1.0066 | 1.0066
| cpd | 1.8439 | 1.8413 | 1.8404 | 1.841 | 1.841 | 1.838 | 1.8415 |  |  | 1.8415 | 1.8415 | 1.8439 | 1.8439 | 1.8439 | 1.8439
pd
hw
| ro | 2500.5 | 2500.5 | 2500.5 | 2500.5 | 2500.5 | 2500.5 | 2500.5 |  |  | 2500.5 | 2500.5 | 2500.5 | 2500.5 | 2500.5 | 2500.5
hds
hdnat
xs
| rho | 1.1502 | 1.1948 | 1.2113 | 1.2008 | 1.2008 | 1.2644 | 1.1972 |  |  | 1.1972 | 1.1972 | 1.1563 | 1.1563 | 1.1502 | 1.1502
uit zeller boekje pagina 3
| temp celsius | 31 | 19.6528 | 15.6555 | 18.3837 | 18.3837 | 5 | 20.6 |  |  | 20.6 | 20.6 | 31 | 31 | 31 | 31
spec warmtecapaciteit droge lucht | cpl | 1.0066 | 1.0064 | 1.0064 | 1.0064 | 1.0064 | 1.0062 | 1.0064 |  |  | 1.0064 | 1.0064 | 1.0066 | 1.0066 | 1.0066 | 1.0066
spec warmtecapaciteit waterdamp | cpd | 1.8439 | 1.8413 | 1.8404 | 1.841 | 1.841 | 1.838 | 1.8415 |  |  | 1.8415 | 1.8415 | 1.8439 | 1.8439 | 1.8439 | 1.8439
dampdruk waterdamp | pd | 0.044746 | 0.02282 | 0.017748 | 0.021087 | 0.021087 | 0.0087266 | 0.024194 |  |  | 0.024194 | 0.024194 | 0.044746 | 0.044746 | 0.044746 | 0.044746
| T | 304.15 | 292.8028 | 288.8055 | 291.5337 | 291.5337 | 278.15 | 293.75 |  |  | 293.75 | 293.75 | 304.15 | 304.15 | 304.15 | 304.15
| T2 | 92507.2225 | 85733.4809 | 83408.6378 | 84991.9258 | 84991.9258 | 77367.4225 | 86289.0625 |  |  | 86289.0625 | 86289.0625 | 92507.2225 | 92507.2225 | 92507.2225 | 92507.2225
| A | 7.9151 | 7.9151 | 7.9151 | 7.9151 | 7.9151 | 7.9151 | 7.9151 |  |  | 7.9151 | 7.9151 | 7.9151 | 7.9151 | 7.9151 | 7.9151
| B | 2.6726 | 2.6726 | 2.6726 | 2.6726 | 2.6726 | 2.6726 | 2.6726 |  |  | 2.6726 | 2.6726 | 2.6726 | 2.6726 | 2.6726 | 2.6726
| c | 0.8625 | 0.8625 | 0.8625 | 0.8625 | 0.8625 | 0.8625 | 0.8625 |  |  | 0.8625 | 0.8625 | 0.8625 | 0.8625 | 0.8625 | 0.8625
| teta | 0.0017467 | 0.0018398 | 0.0018746 | 0.0018507 | 0.0018507 | 0.0019728 | 0.0018317 |  |  | 0.0018317 | 0.0018317 | 0.0017467 | 0.0017467 | 0.0017467 | 0.0017467
| D | 176915.42 | 176915.42 | 176915.42 | 176915.42 | 176915.42 | 176915.42 | 176915.42 |  |  | 176915.42 | 176915.42 | 176915.42 | 176915.42 | 176915.42 | 176915.42
| E | -4320.414 | -4320.414 | -4320.414 | -4320.414 | -4320.414 | -4320.414 | -4320.414 |  |  | -4320.414 | -4320.414 | -4320.414 | -4320.414 | -4320.414 | -4320.414
| F | 5.7979 | 5.7979 | 5.7979 | 5.7979 | 5.7979 | 5.7979 | 5.7979 |  |  | 5.7979 | 5.7979 | 5.7979 | 5.7979 | 5.7979 | 5.7979
| <0 tau | -1.2089 | -1.552 | -1.6793 | -1.592 | -1.592 | -2.0368 | -1.5223 |  |  | -1.5223 | -1.5223 | -1.2089 | -1.2089 | -1.2089 | -1.2089
| 10^ | 0.061811 | 0.028055 | 0.020925 | 0.025584 | 0.025584 | 0.0091883 | 0.030038 |  |  | 0.030038 | 0.030038 | 0.061811 | 0.061811 | 0.061811 | 0.061811
| G | 9764.8047 | 9764.8047 | 9764.8047 | 9764.8047 | 9764.8047 | 9764.8047 | 9764.8047 |  |  | 9764.8047 | 9764.8047 | 9764.8047 | 9764.8047 | 9764.8047 | 9764.8047
| H | -3177 | -3177 | -3177 | -3177 | -3177 | -3177 | -3177 |  |  | -3177 | -3177 | -3177 | -3177 | -3177 | -3177
| K | 4.1703 | 4.1703 | 4.1703 | 4.1703 | 4.1703 | 4.1703 | 4.1703 |  |  | 4.1703 | 4.1703 | 4.1703 | 4.1703 | 4.1703 | 4.1703
| >0 tau | -1.3492 | -1.6417 | -1.7509 | -1.676 | -1.676 | -2.0592 | -1.6163 |  |  | -1.6163 | -1.6163 | -1.3492 | -1.3492 | -1.3492 | -1.3492
| 10^ | 0.044746 | 0.02282 | 0.017748 | 0.021087 | 0.021087 | 0.0087266 | 0.024194 |  |  | 0.024194 | 0.024194 | 0.044746 | 0.044746 | 0.044746 | 0.044746
enthalpie van water | hw | 128.9118 | 81.6218 | 65.0216 | 76.3479 | 76.3479 | 20.9517 | 85.5602 |  |  | 85.5602 | 85.5602 | 128.9118 | 128.9118 | 128.9118 | 128.9118
verdampingswarmte van waterdamp | r | 2428.0018 | 2454.8021 | 2464.1522 | 2457.7756 | 2457.7756 | 2488.8492 | 2452.5796 |  |  | 2452.5796 | 2452.5796 | 2428.0018 | 2428.0018 | 2428.0018 | 2428.0018
enthalpie van waterdamp op verz.lijn | hd | 2556.9136 | 2536.4239 | 2529.1738 | 2534.1235 | 2534.1235 | 2509.8009 | 2538.1398 |  |  | 2538.1398 | 2538.1398 | 2556.9136 | 2556.9136 | 2556.9136 | 2556.9136
xd
enthalpie van waterdamp in het natdampgebied | hd | 128.9118 | 81.6218 | 65.0216 | 76.3479 | 76.3479 | 20.9517 | 85.5602 |  |  | 85.5602 | 85.5602 | 128.9118 | 128.9118 | 128.9118 | 128.9118
1
2
3
4
5
7
6
8
6a
6b
9

## ventilerend (hidden)
Ventilerend systeem met warmtewisselaar en afblaaskoeler
bijvoorbeeld Menerga wpr37 en DanthermX
datum 13mrt 2004
| flow | 1000 | kg/hr | flow inblaas | 867.2865 | m3/h
| luchtdruk | 1.013 | bar
| rendement 1 | 0 | % | ontvochtiging | 4.1511 | kg/h
| rendement 2 | 60 | %
|  | Ontvochtigen van de buitenlucht wordt niet toegepast | [8 empty] | Hemmes systeem 2e warmtewisselaar
[7 empty] | niet | [8 empty] | werkt niet | [10 empty] | nakoelen
|  | aanzuig | dauwpunt | voor verd | afblaas | werkelijke afbl | gekoeld | uitwtw |  |  |  | toevoer | naverw | naverw | retour | retour bev | dauwpunt | voor verd | afblaas | werkelijke afbl |  | in koeler | dauwpunt | afblaas | afblaas | werkelijke afbl | werkelijk
|  | t1 |  | geen 100% | verz.lijn | t2 | t3 | t4 |  |  | t5 | t6 | t6a | t6b |  | t7 |  | geen 100% | verz.lijn | t8 |  |  |  | geen 100% | verz.lijn | t8 | t9
celsius | t | 20 | 14.35 | 20 | 16.4029 | 20 | 20 | 20 |  |  | 20 | 26.6 | 31 | 31 | 31 | 31 | 19.6528 | 24.4504 | 21.0949 | 24.4504 |  | 24.4504 | 19.6528 | -1.7218 | 12 | 12 | 12
bar | pd | 0.023316 | 0.016321 | 0.023316 | 0.018613 | 0.023316 | 0.023316 | 0.023316 |  |  | 0.023316 | 0.034699 | 0.044746 | 0.044746 | 0.044746 | 0.044746 | 0.02282 | 0.030551 | 0.02494 | 0.030551 |  | 0.030551 | 0.02282 | 0.0052888 | 0.014005 | 0.014005 | 0.014005
% | RV | 70% | 100% | 70% | 100% | 70% | 70% | 70% |  |  | 70% | 47.04% | 36.47% | 36.47% | 51% | 51% | 100% | 74.7% | 100% | 74.7% |  | 74.7% | 100% | 431.5% | 100% | 100% | 100%
kg/kg | x | 0.010189 | 0.010189 | 0.010189 | 0.011647 | 0.010189 | 0.010189 | 0.010189 |  |  | 0.010189 | 0.010189 | 0.010189 | 0.010189 | 0.01434 | 0.01434 | 0.01434 | 0.01434 | 0.015706 | 0.01434 |  | 0.01434 | 0.01434 | 0.01434 | 0.0087232 | 0.0087232 | 0.0087232
[5 empty] | 45.9821 | [13 empty] | 61.1137 | [5 empty] | 34.0806
kJ/kg | h | 45.9821 | 40.1884 | 45.9821 | 45.9821 | 45.9821 | 45.9821 | 45.9821 |  |  | 45.9821 | 52.7519 | 57.2663 | 57.2663 | 67.8834 | 67.8834 | 56.1562 | 61.1137 | 61.1137 | 61.1137 |  | 61.1137 | 56.1562 | 34.0806 | 34.0806 | 34.0806 | 34.0806
kg/hr | massaflow | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |  |  | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |  | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000
m3/hr | volumeflow | 844.4373 | 828.1622 | 844.4373 | 835.998 | 844.4373 | 844.4373 | 844.4373 |  |  | 844.4373 | 863.4491 | 876.1235 | 876.1235 | 881.8743 | 881.8743 | 848.9734 | 862.8839 | 793.6895 | 862.8839 |  | 862.8839 | 848.9734 | 786.9983 | 815.2087 | 815.2087 | 819.4886
kW | vermogen |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1.8805 | 1.254 | 0 | [5 empty] | -1.8805 | [6 empty] | -7.5092
kg/hr | ontvochtig |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | kg/hr ontvochtiging | [9 empty] | 0 | [6 empty] | -5.6172
| t hulp |  | 14.35 |  | 16.4029 | [11 empty] | 19.6528 |  | 21.0949 |  |  |  | 19.6528 |  | 12
xoud
h oud
| pd oud |  | 0.016321 |  | 0.018613 | [11 empty] | 0.02282 |  | 0.02494 |  |  |  | 0.02282 |  | 0.014005
| cpl | 1.0064 | 1.0063 | 1.0064 | 1.0064 | 1.0064 | 1.0064 | 1.0064 |  |  | 1.0064 | 1.0065 | 1.0066 | 1.0066 | 1.0066 | 1.0066 | 1.0064 | 1.0065 | 1.0064 | 1.0065 |  | 1.0065 | 1.0064 | 1.0061 | 1.0063 | 1.0063 | 1.0063
| cpd | 1.8414 | 1.8401 | 1.8414 | 1.8406 | 1.8414 | 1.8414 | 1.8414 |  |  | 1.8414 | 1.8429 | 1.8439 | 1.8439 | 1.8439 | 1.8439 | 1.8413 | 1.8424 | 1.8417 | 1.8424 |  | 1.8424 | 1.8413 | 1.8365 | 1.8396 | 1.8396 | 1.8396
pd
hw
| ro | 2500.5 | 2500.5 | 2500.5 | 2500.5 | 2500.5 | 2500.5 | 2500.5 |  |  | 2500.5 | 2500.5 | 2500.5 | 2500.5 | 2500.5 | 2500.5 | 2500.5 | 2500.5 | 2500.5 | 2500.5 | 2500.5 | 2500.5 | 2500.5 | 2500.5 | 2500.5 | 2500.5 | 2500.5
hds
hdnat
xs
| rho | 1.1963 | 1.2198 | 1.1963 | 1.2101 | 1.1963 | 1.1963 | 1.1963 |  |  | 1.1963 | 1.1699 | 1.153 | 1.153 | 1.1502 | 1.1502 | 1.1948 | 1.1755 | 1.2797 | 1.1755 |  | 1.1755 | 1.1948 | 1.2889 | 1.2374 | 1.2309 | 1.2309
uit zeller boekje pagina 3
| temp celsius | 20 | 14.35 | 20 | 16.4029 | 20 | 20 | 20 |  |  | 20 | 26.6 | 31 | 31 | 31 | 31 | 19.6528 | 24.4504 | 21.0949 | 24.4504 |  | 24.4504 | 19.6528 | -1.7218 | 12 | 12 | 12
spec warmtecapaciteit droge lucht | cpl | 1.0064 | 1.0063 | 1.0064 | 1.0064 | 1.0064 | 1.0064 | 1.0064 |  |  | 1.0064 | 1.0065 | 1.0066 | 1.0066 | 1.0066 | 1.0066 | 1.0064 | 1.0065 | 1.0064 | 1.0065 |  | 1.0065 | 1.0064 | 1.0061 | 1.0063 | 1.0063 | 1.0063
spec warmtecapaciteit waterdamp | cpd | 1.8414 | 1.8401 | 1.8414 | 1.8406 | 1.8414 | 1.8414 | 1.8414 |  |  | 1.8414 | 1.8429 | 1.8439 | 1.8439 | 1.8439 | 1.8439 | 1.8413 | 1.8424 | 1.8417 | 1.8424 |  | 1.8424 | 1.8413 | 1.8365 | 1.8396 | 1.8396 | 1.8396
dampdruk waterdamp | pd | 0.023316 | 0.016321 | 0.023316 | 0.018613 | 0.023316 | 0.023316 | 0.023316 |  |  | 0.023316 | 0.034699 | 0.044746 | 0.044746 | 0.044746 | 0.044746 | 0.02282 | 0.030551 | 0.02494 | 0.030551 |  | 0.030551 | 0.02282 | 0.0052888 | 0.014005 | 0.014005 | 0.014005
| T | 293.15 | 287.5 | 293.15 | 289.5529 | 293.15 | 293.15 | 293.15 |  |  | 293.15 | 299.75 | 304.15 | 304.15 | 304.15 | 304.15 | 292.8028 | 297.6004 | 294.2449 | 297.6004 |  | 297.6004 | 292.8028 | 271.4282 | 285.15 | 285.15 | 285.15
| T2 | 85936.9225 | 82656.2672 | 85936.9225 | 83840.8826 | 85936.9225 | 85936.9225 | 85936.9225 |  |  | 85936.9225 | 89850.0625 | 92507.2225 | 92507.2225 | 92507.2225 | 92507.2225 | 85733.4809 | 88566.0059 | 86580.0353 | 88566.0059 |  | 88566.0059 | 85733.4809 | 73673.2603 | 81310.5225 | 81310.5225 | 81310.5225
| A | 7.9151 | 7.9151 | 7.9151 | 7.9151 | 7.9151 | 7.9151 | 7.9151 |  |  | 7.9151 | 7.9151 | 7.9151 | 7.9151 | 7.9151 | 7.9151 | 7.9151 | 7.9151 | 7.9151 | 7.9151 |  | 7.9151 | 7.9151 | 7.9151 | 7.9151 | 7.9151 | 7.9151
| B | 2.6726 | 2.6726 | 2.6726 | 2.6726 | 2.6726 | 2.6726 | 2.6726 |  |  | 2.6726 | 2.6726 | 2.6726 | 2.6726 | 2.6726 | 2.6726 | 2.6726 | 2.6726 | 2.6726 | 2.6726 |  | 2.6726 | 2.6726 | 2.6726 | 2.6726 | 2.6726 | 2.6726
| c | 0.8625 | 0.8625 | 0.8625 | 0.8625 | 0.8625 | 0.8625 | 0.8625 |  |  | 0.8625 | 0.8625 | 0.8625 | 0.8625 | 0.8625 | 0.8625 | 0.8625 | 0.8625 | 0.8625 | 0.8625 |  | 0.8625 | 0.8625 | 0.8625 | 0.8625 | 0.8625 | 0.8625
| teta | 0.0018368 | 0.0018861 | 0.0018368 | 0.001868 | 0.0018368 | 0.0018368 | 0.0018368 |  |  | 0.0018368 | 0.0017819 | 0.0017467 | 0.0017467 | 0.0017467 | 0.0017467 | 0.0018398 | 0.0017995 | 0.0018275 | 0.0017995 |  | 0.0017995 | 0.0018398 | 0.0020392 | 0.0019073 | 0.0019073 | 0.0019073
| D | 176915.42 | 176915.42 | 176915.42 | 176915.42 | 176915.42 | 176915.42 | 176915.42 |  |  | 176915.42 | 176915.42 | 176915.42 | 176915.42 | 176915.42 | 176915.42 | 176915.42 | 176915.42 | 176915.42 | 176915.42 |  | 176915.42 | 176915.42 | 176915.42 | 176915.42 | 176915.42 | 176915.42
| E | -4320.414 | -4320.414 | -4320.414 | -4320.414 | -4320.414 | -4320.414 | -4320.414 |  |  | -4320.414 | -4320.414 | -4320.414 | -4320.414 | -4320.414 | -4320.414 | -4320.414 | -4320.414 | -4320.414 | -4320.414 |  | -4320.414 | -4320.414 | -4320.414 | -4320.414 | -4320.414 | -4320.414
| F | 5.7979 | 5.7979 | 5.7979 | 5.7979 | 5.7979 | 5.7979 | 5.7979 |  |  | 5.7979 | 5.7979 | 5.7979 | 5.7979 | 5.7979 | 5.7979 | 5.7979 | 5.7979 | 5.7979 | 5.7979 |  | 5.7979 | 5.7979 | 5.7979 | 5.7979 | 5.7979 | 5.7979
| <0 tau | -1.5411 | -1.7217 | -1.5411 | -1.6553 | -1.5411 | -1.5411 | -1.5411 |  |  | -1.5411 | -1.3388 | -1.2089 | -1.2089 | -1.2089 | -1.2089 | -1.552 | -1.4037 | -1.5069 | -1.4037 |  | -1.4037 | -1.552 | -2.2766 | -1.7989 | -1.7989 | -1.7989
| 10^ | 0.028768 | 0.01898 | 0.028768 | 0.022118 | 0.028768 | 0.028768 | 0.028768 |  |  | 0.028768 | 0.045832 | 0.061811 | 0.061811 | 0.061811 | 0.061811 | 0.028055 | 0.039472 | 0.031124 | 0.039472 |  | 0.039472 | 0.028055 | 0.0052888 | 0.015888 | 0.015888 | 0.015888
| G | 9764.8047 | 9764.8047 | 9764.8047 | 9764.8047 | 9764.8047 | 9764.8047 | 9764.8047 |  |  | 9764.8047 | 9764.8047 | 9764.8047 | 9764.8047 | 9764.8047 | 9764.8047 | 9764.8047 | 9764.8047 | 9764.8047 | 9764.8047 |  | 9764.8047 | 9764.8047 | 9764.8047 | 9764.8047 | 9764.8047 | 9764.8047
| H | -3177 | -3177 | -3177 | -3177 | -3177 | -3177 | -3177 |  |  | -3177 | -3177 | -3177 | -3177 | -3177 | -3177 | -3177 | -3177 | -3177 | -3177 |  | -3177 | -3177 | -3177 | -3177 | -3177 | -3177
| K | 4.1703 | 4.1703 | 4.1703 | 4.1703 | 4.1703 | 4.1703 | 4.1703 |  |  | 4.1703 | 4.1703 | 4.1703 | 4.1703 | 4.1703 | 4.1703 | 4.1703 | 4.1703 | 4.1703 | 4.1703 |  | 4.1703 | 4.1703 | 4.1703 | 4.1703 | 4.1703 | 4.1703
| >0 tau | -1.6324 | -1.7873 | -1.6324 | -1.7302 | -1.6324 | -1.6324 | -1.6324 |  |  | -1.6324 | -1.4597 | -1.3492 | -1.3492 | -1.3492 | -1.3492 | -1.6417 | -1.515 | -1.6031 | -1.515 |  | -1.515 | -1.6417 | -2.2676 | -1.8537 | -1.8537 | -1.8537
| 10^ | 0.023316 | 0.016321 | 0.023316 | 0.018613 | 0.023316 | 0.023316 | 0.023316 |  |  | 0.023316 | 0.034699 | 0.044746 | 0.044746 | 0.044746 | 0.044746 | 0.02282 | 0.030551 | 0.02494 | 0.030551 |  | 0.030551 | 0.02282 | 0.0053998 | 0.014005 | 0.014005 | 0.014005
enthalpie van water | hw | 83.0652 | 59.6074 | 83.0652 | 68.1227 | 83.0652 | 83.0652 | 83.0652 |  |  | 83.0652 | 110.5478 | 128.9118 | 128.9118 | 128.9118 | 128.9118 | 81.6218 | 101.5881 | 87.6186 | 101.5881 |  | 101.5881 | 81.6218 | -6.6906 | 49.8713 | 49.8713 | 49.8713
verdampingswarmte van waterdamp | r | 2453.9877 | 2467.1959 | 2453.9877 | 2462.4076 | 2453.9877 | 2453.9877 | 2453.9877 |  |  | 2453.9877 | 2438.4395 | 2428.0018 | 2428.0018 | 2428.0018 | 2428.0018 | 2454.8021 | 2443.5177 | 2451.4174 | 2443.5177 |  | 2443.5177 | 2454.8021 | 2504.2586 | 2472.6621 | 2472.6621 | 2472.6621
enthalpie van waterdamp op verz.lijn | hd | 2537.0529 | 2526.8033 | 2537.0529 | 2530.5303 | 2537.0529 | 2537.0529 | 2537.0529 |  |  | 2537.0529 | 2548.9874 | 2556.9136 | 2556.9136 | 2556.9136 | 2556.9136 | 2536.4239 | 2545.1058 | 2539.0359 | 2545.1058 |  | 2545.1058 | 2536.4239 | 2497.568 | 2522.5335 | 2522.5335 | 2522.5335
xd
enthalpie van waterdamp in het natdampgebied | hd | 83.0652 | 59.6074 | 83.0652 | 68.1227 | 83.0652 | 83.0652 | 83.0652 |  |  | 83.0652 | 110.5478 | 128.9118 | 128.9118 | 128.9118 | 128.9118 | 81.6218 | 101.5881 | 87.6186 | 101.5881 |  | 101.5881 | 81.6218 | -6.6906 | 49.8713 | 49.8713 | 49.8713
1
2
3
4
5
7
6
8
6a
6b
9

## ontv.buitenlucht (hidden)
Ontvochtigen buitenlucht
zoals Menerga in optie 5 ontvochtigen op warme dagen
datum 13mrt 2004
| flow | 1000 | kg/hr | flow inblaas | 864.8223 | m3/h
| luchtdruk | 1.013 | bar
| rendement 1 | 60 | % | ontvochtiging | 8.9335 | kg/h
| rendement 2 | 0 | %
|  | Ontvochtigen van de buitenlucht | [8 empty] | Hemmes systeem 2e warmtewisselaar
deze warmtewisselaar is op nul rendement gezet
|  | aanzuig | dauwpunt | voor verd | afblaas | werkelijke afbl | gekoeld | uitwtw |  |  |  | toevoer | naverw | naverw | retour | retour bev | dauwpunt | afblaas | afblaas | werkelijke afbl
|  | t1 |  | geen 100% | verz.lijn | t2 | t3 | t4 |  |  | t5 | t6 | t6a | t6b |  | t7 |  | geen 100% | verz.lijn | t8
celsius | t | 20 | 14.35 | 11.0793 | 13.085 | 13.085 | 5 | 14 |  |  | 14 | 14 | 31 | 31 | 31 | 31 | 19.6528 | 31 | 22.9351 | 31
bar | pd | 0.023316 | 0.016321 | 0.01318 | 0.015036 | 0.015036 | 0.0087266 | 0.015956 |  |  | 0.015956 | 0.015956 | 0.044746 | 0.044746 | 0.044746 | 0.044746 | 0.02282 | 0.044746 | 0.027893 | 0.044746
% | RV | 70% | 100% | 123.8% | 100% | 100% | 100% | 54.69% |  |  | 54.69% | 54.69% | 19.5% | 19.5% | 51% | 0.51 | 100% | 51% | 100% | 51%
kg/kg | x | 0.010189 | 0.010189 | 0.010189 | 0.0093748 | 0.0093748 | 0.0054069 | 0.0054069 |  |  | 0.0054069 | 0.0054069 | 0.0054069 | 0.0054069 | 0.01434 | 0.01434 | 0.01434 | 0.01434 | 0.017619 | 0.01434
[5 empty] | 36.835 | [13 empty] | 67.8834
kJ/kg | h | 45.9821 | 40.1884 | 36.835 | 36.835 | 36.835 | 18.6007 | 27.7479 |  |  | 27.7479 | 27.7479 | 45.0345 | 45.0345 | 67.8834 | 67.8834 | 56.1562 | 67.8834 | 67.8834 | 67.8834
kg/hr | massaflow | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |  |  | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000
m3/hr | volumeflow | 844.4373 | 828.1622 | 818.7406 | 823.4563 | 823.4563 | 795.17 | 820.899 |  |  | 820.899 | 820.899 | 869.4983 | 869.4983 | 881.8743 | 881.8743 | 848.9734 | 881.8743 | 862.9113 | 881.8743
kW | vermogen |  |  |  |  | -2.5409 | -5.0651 | 2.5409 |  |  |  | 0 | 4.8018 | 0 | [5 empty] | 0
kg/hr | ontvochtig |  |  |  |  | -0.81454 | -3.9679 |  | -4.7824 | kg/hr ontvochtiging | [9 empty] | 0
| t hulp |  | 14.35 |  | 13.085 | [11 empty] | 19.6528 |  | 22.9351
xoud
h oud
| pd oud |  | 0.016321 |  | 0.015036 | [11 empty] | 0.02282 |  | 0.027893
| cpl | 1.0064 | 1.0063 | 1.0063 | 1.0063 | 1.0063 | 1.0062 | 1.0063 |  |  | 1.0063 | 1.0063 | 1.0066 | 1.0066 | 1.0066 | 1.0066 | 1.0064 | 1.0066 | 1.0065 | 1.0066
| cpd | 1.8414 | 1.8401 | 1.8394 | 1.8398 | 1.8398 | 1.838 | 1.84 |  |  | 1.84 | 1.84 | 1.8439 | 1.8439 | 1.8439 | 1.8439 | 1.8413 | 1.8439 | 1.8421 | 1.8439
pd
hw
| ro | 2500.5 | 2500.5 | 2500.5 | 2500.5 | 2500.5 | 2500.5 | 2500.5 |  |  | 2500.5 | 2500.5 | 2500.5 | 2500.5 | 2500.5 | 2500.5 | 2500.5 | 2500.5 | 2500.5 | 2500.5
hds
hdnat
xs
| rho | 1.1963 | 1.2198 | 1.2338 | 1.2258 | 1.2258 | 1.2644 | 1.2248 |  |  | 1.2248 | 1.2248 | 1.1563 | 1.1563 | 1.1502 | 1.1502 | 1.1948 | 1.1502 | 1.1793 | 1.1502
uit zeller boekje pagina 3
| temp celsius | 20 | 14.35 | 11.0793 | 13.085 | 13.085 | 5 | 14 |  |  | 14 | 14 | 31 | 31 | 31 | 31 | 19.6528 | 31 | 22.9351 | 31
spec warmtecapaciteit droge lucht | cpl | 1.0064 | 1.0063 | 1.0063 | 1.0063 | 1.0063 | 1.0062 | 1.0063 |  |  | 1.0063 | 1.0063 | 1.0066 | 1.0066 | 1.0066 | 1.0066 | 1.0064 | 1.0066 | 1.0065 | 1.0066
spec warmtecapaciteit waterdamp | cpd | 1.8414 | 1.8401 | 1.8394 | 1.8398 | 1.8398 | 1.838 | 1.84 |  |  | 1.84 | 1.84 | 1.8439 | 1.8439 | 1.8439 | 1.8439 | 1.8413 | 1.8439 | 1.8421 | 1.8439
dampdruk waterdamp | pd | 0.023316 | 0.016321 | 0.01318 | 0.015036 | 0.015036 | 0.0087266 | 0.015956 |  |  | 0.015956 | 0.015956 | 0.044746 | 0.044746 | 0.044746 | 0.044746 | 0.02282 | 0.044746 | 0.027893 | 0.044746
| T | 293.15 | 287.5 | 284.2293 | 286.235 | 286.235 | 278.15 | 287.15 |  |  | 287.15 | 287.15 | 304.15 | 304.15 | 304.15 | 304.15 | 292.8028 | 304.15 | 296.0851 | 304.15
| T2 | 85936.9225 | 82656.2672 | 80786.272 | 81930.4724 | 81930.4724 | 77367.4225 | 82455.1225 |  |  | 82455.1225 | 82455.1225 | 92507.2225 | 92507.2225 | 92507.2225 | 92507.2225 | 85733.4809 | 92507.2225 | 87666.3764 | 92507.2225
| A | 7.9151 | 7.9151 | 7.9151 | 7.9151 | 7.9151 | 7.9151 | 7.9151 |  |  | 7.9151 | 7.9151 | 7.9151 | 7.9151 | 7.9151 | 7.9151 | 7.9151 | 7.9151 | 7.9151 | 7.9151
| B | 2.6726 | 2.6726 | 2.6726 | 2.6726 | 2.6726 | 2.6726 | 2.6726 |  |  | 2.6726 | 2.6726 | 2.6726 | 2.6726 | 2.6726 | 2.6726 | 2.6726 | 2.6726 | 2.6726 | 2.6726
| c | 0.8625 | 0.8625 | 0.8625 | 0.8625 | 0.8625 | 0.8625 | 0.8625 |  |  | 0.8625 | 0.8625 | 0.8625 | 0.8625 | 0.8625 | 0.8625 | 0.8625 | 0.8625 | 0.8625 | 0.8625
| teta | 0.0018368 | 0.0018861 | 0.0019157 | 0.0018975 | 0.0018975 | 0.0019728 | 0.0018893 |  |  | 0.0018893 | 0.0018893 | 0.0017467 | 0.0017467 | 0.0017467 | 0.0017467 | 0.0018398 | 0.0017467 | 0.001812 | 0.0017467
| D | 176915.42 | 176915.42 | 176915.42 | 176915.42 | 176915.42 | 176915.42 | 176915.42 |  |  | 176915.42 | 176915.42 | 176915.42 | 176915.42 | 176915.42 | 176915.42 | 176915.42 | 176915.42 | 176915.42 | 176915.42
| E | -4320.414 | -4320.414 | -4320.414 | -4320.414 | -4320.414 | -4320.414 | -4320.414 |  |  | -4320.414 | -4320.414 | -4320.414 | -4320.414 | -4320.414 | -4320.414 | -4320.414 | -4320.414 | -4320.414 | -4320.414
| F | 5.7979 | 5.7979 | 5.7979 | 5.7979 | 5.7979 | 5.7979 | 5.7979 |  |  | 5.7979 | 5.7979 | 5.7979 | 5.7979 | 5.7979 | 5.7979 | 5.7979 | 5.7979 | 5.7979 | 5.7979
| <0 tau | -1.5411 | -1.7217 | -1.8296 | -1.7631 | -1.7631 | -2.0368 | -1.7331 |  |  | -1.7331 | -1.7331 | -1.2089 | -1.2089 | -1.2089 | -1.2089 | -1.552 | -1.2089 | -1.45 | -1.2089
| 10^ | 0.028768 | 0.01898 | 0.014806 | 0.017254 | 0.017254 | 0.0091883 | 0.018488 |  |  | 0.018488 | 0.018488 | 0.061811 | 0.061811 | 0.061811 | 0.061811 | 0.028055 | 0.061811 | 0.03548 | 0.061811
| G | 9764.8047 | 9764.8047 | 9764.8047 | 9764.8047 | 9764.8047 | 9764.8047 | 9764.8047 |  |  | 9764.8047 | 9764.8047 | 9764.8047 | 9764.8047 | 9764.8047 | 9764.8047 | 9764.8047 | 9764.8047 | 9764.8047 | 9764.8047
| H | -3177 | -3177 | -3177 | -3177 | -3177 | -3177 | -3177 |  |  | -3177 | -3177 | -3177 | -3177 | -3177 | -3177 | -3177 | -3177 | -3177 | -3177
| K | 4.1703 | 4.1703 | 4.1703 | 4.1703 | 4.1703 | 4.1703 | 4.1703 |  |  | 4.1703 | 4.1703 | 4.1703 | 4.1703 | 4.1703 | 4.1703 | 4.1703 | 4.1703 | 4.1703 | 4.1703
| >0 tau | -1.6324 | -1.7873 | -1.8801 | -1.8229 | -1.8229 | -2.0592 | -1.7971 |  |  | -1.7971 | -1.7971 | -1.3492 | -1.3492 | -1.3492 | -1.3492 | -1.6417 | -1.3492 | -1.5545 | -1.3492
| 10^ | 0.023316 | 0.016321 | 0.01318 | 0.015036 | 0.015036 | 0.0087266 | 0.015956 |  |  | 0.015956 | 0.015956 | 0.044746 | 0.044746 | 0.044746 | 0.044746 | 0.02282 | 0.044746 | 0.027893 | 0.044746
enthalpie van water | hw | 83.0652 | 59.6074 | 46.0603 | 54.3648 | 54.3648 | 20.9517 | 58.1565 |  |  | 58.1565 | 58.1565 | 128.9118 | 128.9118 | 128.9118 | 128.9118 | 81.6218 | 128.9118 | 95.277 | 128.9118
verdampingswarmte van waterdamp | r | 2453.9877 | 2467.1959 | 2474.7994 | 2470.1404 | 2470.1404 | 2488.8492 | 2468.0111 |  |  | 2468.0111 | 2468.0111 | 2428.0018 | 2428.0018 | 2428.0018 | 2428.0018 | 2454.8021 | 2428.0018 | 2447.0892 | 2428.0018
enthalpie van waterdamp op verz.lijn | hd | 2537.0529 | 2526.8033 | 2520.8598 | 2524.5052 | 2524.5052 | 2509.8009 | 2526.1675 |  |  | 2526.1675 | 2526.1675 | 2556.9136 | 2556.9136 | 2556.9136 | 2556.9136 | 2536.4239 | 2556.9136 | 2542.3662 | 2556.9136
xd
enthalpie van waterdamp in het natdampgebied | hd | 83.0652 | 59.6074 | 46.0603 | 54.3648 | 54.3648 | 20.9517 | 58.1565 |  |  | 58.1565 | 58.1565 | 128.9118 | 128.9118 | 128.9118 | 128.9118 | 81.6218 | 128.9118 | 95.277 | 128.9118
1
2
3
4
5
7
6
8
6a
6b
9

## versiebeheer (hidden)
datum | Opmerkingen: | Aanpassing | Doorgevoerd in
2004-03-30 | voor versturen sheets beveiligen | sheets beveiligd en bladen verborgen | ontvochtiger L16 =versie L1.16
2004-03-15 | er zou het echte koeltraject in moeten met opgave van de koelmiddeltemperatuur, dan kan ie met rv ongelijk 100 uit koeler komen en dit kan gunstiger uitpakken voor de nakoeler die dan meer latent dan voelbaar koelt.
2004-03-15 | indien afblaaskoeler op zelfde temp als afblaas ofwel geen koeling dan slaat ie op hol
2004-03-15 | cop curve toepassen voor koeltraject
2004-03-12 |  | plaatjes toegevoegd, gridlines weg | ontvochtiger 16= versie 1.16