## input output
| DHV Projectmanagement |  |  |  |  | www.dhv.com
| Hemmes Energietechniek |  |  |  |  | www.hemmes.info | [5 empty] | atmospheric pressure |  | 1.013 | bar
| march 2004 version L 0.3 | [5 empty] | air mass flow | 500 | kg/hr
[7 empty] | or at intake | 432.4987 | m3/h
| Well known stand-alone dehumidifier | [7 empty] | Energy efficient dehumidifier with heatexchanger
[5 empty] | Energy factor | 1.957 | Liter/kWh |  |  |  | Energy factor |  | 3.982 | Liter/kWh |  | 203.5%
[15 empty] | evap. Coil | 53.02%
|  |  | Evaporator coil |  | condensor
|  |  | -5.5089 | kW | 7.3452 | kW | [8 empty] | compressor | 53.02%
[12 empty] | condensor |  |  | condensor | 53.02%
| ambient |  |  |  |  | air out | [5 empty] | 3.8942 | kW
| 26 |  |  |  |  | 56.9793 |  |  | ambient |  |  |  | air out |  | E-supply | 53.02%
| 60% |  |  |  |  | 5.072% |  |  | 26 |  | 24.74 |  | 52.2899
[9 empty] | 60% |  | 28.08% |  | 6.353% |  | dehum.capac. | 107.9%
5
100%
|  |  |  | condens |  |  |  |  | 94 | % |  |  | Heatexchanger
[6 empty] | compressor | [7 empty] | compressor
[5 empty] | 3 | COP cooling |  |  | 5 |  |  | 16.9407 |  | COP cooling |  | 3
[9 empty] | 100% |  |  | 100%
[5 empty] | 1.8363 | E-input kW |  |  | condens |  |  |  |  | E-input kW |  | 0.97355
Evaporator coil
[10 empty] | -2.9207 | kW
| Dehumidification Capacity | [8 empty] | Dehumidification Capacity
|  | -3.5936 | kg/h | [6 empty] | -3.8766 | kg/h
60
60 |  |  |  |  | To compare your results with the EnergyStar requirements
BUT REMEMBER THE POWER-INPUT FOR FAN AND CONTROLS IS NOT YET TAKEN INTO ACCOUNT
50
standard test condition:
80 F / 60% RV
80 F DB / 70 F WB
26,7 C DB / 20,9 C WB / 60% RV
liters = kg condensate divided by density at that temperature
[5 empty] | * note : in this spreadsheat liters = kg |  |  |  | (at 20 C rho= 998 kg/m3)

## with heatexchanger (hidden)
Recirculerend systeem
ontvochtiger met warmtewisselaar met achtergeschakelde condensor
datum 22mrt 2004
| flow | 500 | kg/hr | flow inblaas | 462.679 | m3/h
| luchtdruk | 1.013 | bar
| rendement 1 | 94 | % | ontvochtiging | 3.5936 | kg/h
| rendement 2 | 0 | %
| cop | 3
|  | Ontvochtigen retourlucht | [8 empty] | Tweede warmtewisselaar met rendement =0
werkt niet
|  | aanzuig | dauwpunt | voor verd | afblaas | werkelijke afbl | gekoeld | uitwtw |  |  |  | toevoer | condensor | check | retour | retour bev
|  | t1 |  | geen 100% | verz.lijn | t2 | t3 | t4 |  |  | t5 | t6 | t6a | t6b |  | t7
celsius | t | 26 | #N/A | 6.5151 | 16.9407 | 16.9407 | 5 | 24.74 |  |  | 24.74 | 24.74 | 52.2899 | 52.2899 | 26 | 26
bar | pd | 0.033494 | 0.020096 | 0.0096892 | 0.016104 | 0.016104 | 0.0087266 | 0.031083 |  |  | 0.031083 | 0.031083 | 0.13737 | 0.13737 | 0.033494 | 0.033494
% | RV | 60% | 100% | 207.4% | 100% | 100% | 100% | 28.08% |  |  | 28.08% | 28.08% | 6.353% | 6.353% | 60% | 60%
kg/kg | x | 0.012594 | 0.012594 | 0.012594 | 0.0089194 | 0.0089194 | 0.0054069 | 0.0054069 |  |  | 0.0054069 | 0.0054069 | 0.0054069 | 0.0054069 | 0.012594 | 0.012594
38.1981
kJ/kg | h | 58.2649 | #N/A | 38.1981 | 39.6294 | 39.6294 | 18.6007 | 38.6674 |  |  | 38.6674 | 38.6674 | 66.7057 | 66.7048 | 58.2649 | 58.2649
kg/hr | massaflow | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |  |  | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500
m3/hr | volumeflow | 432.4987 | #N/A | 404.3282 | 416.9734 | 416.9734 | 397.585 | 425.8012 |  |  | 425.8012 | 425.8012 | 465.1807 | 465.1807 | 432.4987 | 432.4987
kW | vermogen |  |  |  |  | -2.5883 | -2.9207 | 2.787 |  |  |  | 0 | 3.8942 | -0.00012488
kg/hr | ontvochtig |  |  |  |  | -1.8373 | -2.0393 |  | -3.8766 | kg/hr ontvochtiging
| t hulp |  | #N/A |  | 16.9407 | [7 empty] | 52.2899
xoud
h oud
| pd oud |  | 0.020942 |  | 0.016104
| cpl | 1.0065 | 1.0064 | 1.0062 | 1.0064 | 1.0064 | 1.0062 | 1.0065 |  |  | 1.0065 | 1.0065 | 1.0071 | 1.0071 | 1.0065 | 1.0065
| cpd | 1.8428 | 1.841 | 1.8384 | 1.8401 | 1.8407 | 1.838 | 1.8425 |  |  | 1.8425 | 1.8425 | 1.8488 | 1.8488 | 1.8428 | 1.8428
pd
hw
| ro | 2500.5 | 2500.5 | 2500.5 | 2500.5 | 2500.5 | 2500.5 | 2500.5 |  |  | 2500.5 | 2500.5 | 2500.5 | 2500.5 | 2500.5 | 2500.5
hds
hdnat
xs
| rho | 1.1706 | #N/A | 1.2522 | 1.2098 | 1.2098 | 1.2644 | 1.1806 |  |  | 1.1806 | 1.1806 | 1.0807 | 1.0807 | 1.1706 | 1.1706
uit zeller boekje pagina 3
| temp celsius | 26 | 18.273 | 6.5151 | 16.9407 | 16.9407 | 5 | 24.74 |  |  | 24.74 | 24.74 | 52.2899 | 52.2899 | 26 | 26
spec warmtecapaciteit droge lucht | cpl | 1.0065 | 1.0064 | 1.0062 | 1.0064 | 1.0064 | 1.0062 | 1.0065 |  |  | 1.0065 | 1.0065 | 1.0071 | 1.0071 | 1.0065 | 1.0065
spec warmtecapaciteit waterdamp | cpd | 1.8428 | 1.841 | 1.8384 | 1.8401 | 1.8407 | 1.838 | 1.8425 |  |  | 1.8425 | 1.8425 | 1.8488 | 1.8488 | 1.8428 | 1.8428
dampdruk waterdamp | pd | 0.033494 | 0.020942 | 0.0096892 | 0.016104 | 0.019258 | 0.0087266 | 0.031083 |  |  | 0.031083 | 0.031083 | 0.13737 | 0.13737 | 0.033494 | 0.033494
| T | 299.15 | 291.423 | 279.6651 | 287.2933 | 290.0907 | 278.15 | 297.89 |  |  | 297.89 | 297.89 | 325.4399 | 325.4399 | 299.15 | 299.15
| T2 | 89490.7225 | 84927.3705 | 78212.5465 | 82537.422 | 84152.5864 | 77367.4225 | 88738.4521 |  |  | 88738.4521 | 88738.4521 | 105911.1155 | 105911.1155 | 89490.7225 | 89490.7225
| A | 7.9151 | 7.9151 | 7.9151 | 7.9151 | 7.9151 | 7.9151 | 7.9151 |  |  | 7.9151 | 7.9151 | 7.9151 | 7.9151 | 7.9151 | 7.9151
| B | 2.6726 | 2.6726 | 2.6726 | 2.6726 | 2.6726 | 2.6726 | 2.6726 |  |  | 2.6726 | 2.6726 | 2.6726 | 2.6726 | 2.6726 | 2.6726
| c | 0.8625 | 0.8625 | 0.8625 | 0.8625 | 0.8625 | 0.8625 | 0.8625 |  |  | 0.8625 | 0.8625 | 0.8625 | 0.8625 | 0.8625 | 0.8625
| teta | 0.0017867 | 0.0018517 | 0.0019583 | 0.001888 | 0.0018633 | 0.0019728 | 0.0017971 |  |  | 0.0017971 | 0.0017971 | 0.0015918 | 0.0015918 | 0.0017867 | 0.0017867
| D | 176915.42 | 176915.42 | 176915.42 | 176915.42 | 176915.42 | 176915.42 | 176915.42 |  |  | 176915.42 | 176915.42 | 176915.42 | 176915.42 | 176915.42 | 176915.42
| E | -4320.414 | -4320.414 | -4320.414 | -4320.414 | -4320.414 | -4320.414 | -4320.414 |  |  | -4320.414 | -4320.414 | -4320.414 | -4320.414 | -4320.414 | -4320.414
| F | 5.7979 | 5.7979 | 5.7979 | 5.7979 | 5.7979 | 5.7979 | 5.7979 |  |  | 5.7979 | 5.7979 | 5.7979 | 5.7979 | 5.7979 | 5.7979
| <0 tau | -1.3568 | -1.5955 | -1.9843 | -1.7284 | -1.638 | -2.0368 | -1.3949 |  |  | -1.3949 | -1.3949 | -0.63111 | -0.63111 | -1.3568 | -1.3568
| 10^ | 0.04397 | 0.025378 | 0.010369 | 0.018688 | 0.023014 | 0.0091883 | 0.04028 |  |  | 0.04028 | 0.04028 | 0.23382 | 0.23382 | 0.04397 | 0.04397
| G | 9764.8047 | 9764.8047 | 9764.8047 | 9764.8047 | 9764.8047 | 9764.8047 | 9764.8047 |  |  | 9764.8047 | 9764.8047 | 9764.8047 | 9764.8047 | 9764.8047 | 9764.8047
| H | -3177 | -3177 | -3177 | -3177 | -3177 | -3177 | -3177 |  |  | -3177 | -3177 | -3177 | -3177 | -3177 | -3177
| K | 4.1703 | 4.1703 | 4.1703 | 4.1703 | 4.1703 | 4.1703 | 4.1703 |  |  | 4.1703 | 4.1703 | 4.1703 | 4.1703 | 4.1703 | 4.1703
| >0 tau | -1.475 | -1.679 | -2.0137 | -1.7931 | -1.7154 | -2.0592 | -1.5075 |  |  | -1.5075 | -1.5075 | -0.86212 | -0.86212 | -1.475 | -1.475
| 10^ | 0.033494 | 0.020942 | 0.0096892 | 0.016104 | 0.019258 | 0.0087266 | 0.031083 |  |  | 0.031083 | 0.031083 | 0.13737 | 0.13737 | 0.033494 | 0.033494
enthalpie van water | hw | 108.0461 | 75.8879 | 27.2001 | 70.3548 | 70.3548 | 20.9517 | 102.7946 |  |  | 102.7946 | 102.7946 | 218.136 | 218.136 | 108.0461 | 108.0461
verdampingswarmte van waterdamp | r | 2439.8584 | 2458.0349 | 2485.3578 | 2461.1513 | 2461.1513 | 2488.8492 | 2442.8344 |  |  | 2442.8344 | 2442.8344 | 2376.6411 | 2376.6411 | 2439.8584 | 2439.8584
enthalpie van waterdamp op verz.lijn | hd | 2547.9045 | 2533.9227 | 2512.5579 | 2531.5061 | 2531.5061 | 2509.8009 | 2545.629 |  |  | 2545.629 | 2545.629 | 2594.777 | 2594.777 | 2547.9045 | 2547.9045
xd
enthalpie van waterdamp in het natdampgebied | hd | 108.0461 | 75.8879 | 27.2001 | 70.3548 | 70.3548 | 20.9517 | 102.7946 |  |  | 102.7946 | 102.7946 | 218.136 | 218.136 | 108.0461 | 108.0461
1
2
3
4
5
7
6
8
6a
6b
9

## without heatexchanger (hidden)
Recirculerend systeem
ontvochtiger zonder warmtewisselaar met achtergeschakelde condensor
datum 22mrt 2004
| flow | 500 | kg/hr | flow inblaas | 469.346 | m3/h
| luchtdruk | 1.013 | bar
| rendement 1 | 0 | % | ontvochtiging | 3.5936 | kg/h
| rendement 2 | 0 | %
| cop | 3
|  | Ontvochtigen retourlucht | [8 empty] | Tweede warmtewisselaar met rendement =0
werkt niet
|  | aanzuig | dauwpunt | voor verd | afblaas | werkelijke afbl | gekoeld | uitwtw |  |  |  | toevoer | condensor | check | retour | retour bev
|  | t1 |  | geen 100% | verz.lijn | t2 | t3 | t4 |  |  | t5 | t6 | t6a | t6b |  | t7
celsius | t | 26 | #N/A | 25.9997 | 20.7725 | 25.9997 | 5 | 5 |  |  | 5 | 5 | 56.9793 | 56.9793 | 26 | 26
bar | pd | 0.033494 | 0.020096 | 0.033493 | 0.023333 | 0.033493 | 0.0087266 | 0.0087266 |  |  | 0.0087266 | 0.0087266 | 0.17206 | 0.17206 | 0.033494 | 0.033494
% | RV | 60% | 100% | 60% | 100% | 60% | 100% | 100% |  |  | 100% | 100% | 5.072% | 5.072% | 60% | 60%
kg/kg | x | 0.012594 | 0.012594 | 0.012594 | 0.014693 | 0.012594 | 0.0054069 | 0.0054069 |  |  | 0.0054069 | 0.0054069 | 0.0054069 | 0.0054069 | 0.012594 | 0.012594
58.2649
kJ/kg | h | 58.2649 | #N/A | 58.2649 | 58.2649 | 58.2649 | 18.6007 | 18.6007 |  |  | 18.6007 | 18.6007 | 71.4863 | 71.4819 | 58.2649 | 58.2649
kg/hr | massaflow | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |  |  | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500
m3/hr | volumeflow | 432.4987 | #N/A | 432.4982 | 426.3459 | 432.4982 | 397.585 | 397.585 |  |  | 397.585 | 397.585 | 471.8837 | 471.8837 | 432.4987 | 432.4987
kW | vermogen |  |  |  |  | 0 | -5.5089 | 0 |  |  |  | 0 | 7.3452 | -0.00060263
kg/hr | ontvochtig |  |  |  |  | 0 | -3.5936 |  | -3.5936 | kg/hr ontvochtiging
| t hulp |  | #N/A |  | 20.7725 | [7 empty] | 56.9793
xoud
h oud
| pd oud |  | 0.020942 |  | 0.024617
| cpl | 1.0065 | 1.0064 | 1.0065 | 1.0064 | 1.0065 | 1.0062 | 1.0062 |  |  | 1.0062 | 1.0062 | 1.0073 | 1.0072 | 1.0065 | 1.0065
| cpd | 1.8428 | 1.841 | 1.8428 | 1.8416 | 1.8428 | 1.838 | 1.838 |  |  | 1.838 | 1.838 | 1.8499 | 1.8499 | 1.8428 | 1.8428
pd
hw
| ro | 2500.5 | 2500.5 | 2500.5 | 2500.5 | 2500.5 | 2500.5 | 2500.5 |  |  | 2500.5 | 2500.5 | 2500.5 | 2500.5 | 2500.5 | 2500.5
hds
hdnat
xs
| rho | 1.1706 | #N/A | 1.1706 | 1.19 | 1.1706 | 1.2644 | 1.2644 |  |  | 1.2644 | 1.2644 | 1.0653 | 1.0653 | 1.1706 | 1.1706
uit zeller boekje pagina 3
| temp celsius | 26 | 18.273 | 25.9997 | 20.7725 | 25.9997 | 5 | 5 |  |  | 5 | 5 | 56.9793 | 56.9793 | 26 | 26
spec warmtecapaciteit droge lucht | cpl | 1.0065 | 1.0064 | 1.0065 | 1.0064 | 1.0065 | 1.0062 | 1.0062 |  |  | 1.0062 | 1.0062 | 1.0073 | 1.0072 | 1.0065 | 1.0065
spec warmtecapaciteit waterdamp | cpd | 1.8428 | 1.841 | 1.8428 | 1.8416 | 1.8428 | 1.838 | 1.838 |  |  | 1.838 | 1.838 | 1.8499 | 1.8499 | 1.8428 | 1.8428
dampdruk waterdamp | pd | 0.033494 | 0.020942 | 0.033493 | 0.024617 | 0.033493 | 0.0087266 | 0.0087266 |  |  | 0.0087266 | 0.0087266 | 0.17206 | 0.17206 | 0.033494 | 0.033494
| T | 299.15 | 291.423 | 299.1496 | 294.0325 | 299.1497 | 278.15 | 278.15 |  |  | 278.15 | 278.15 | 330.1293 | 330.1293 | 299.15 | 299.15
| T2 | 89490.7225 | 84927.3705 | 89490.4951 | 86455.1285 | 89490.5254 | 77367.4225 | 77367.4225 |  |  | 77367.4225 | 77367.4225 | 108985.3481 | 108985.3481 | 89490.7225 | 89490.7225
| A | 7.9151 | 7.9151 | 7.9151 | 7.9151 | 7.9151 | 7.9151 | 7.9151 |  |  | 7.9151 | 7.9151 | 7.9151 | 7.9151 | 7.9151 | 7.9151
| B | 2.6726 | 2.6726 | 2.6726 | 2.6726 | 2.6726 | 2.6726 | 2.6726 |  |  | 2.6726 | 2.6726 | 2.6726 | 2.6726 | 2.6726 | 2.6726
| c | 0.8625 | 0.8625 | 0.8625 | 0.8625 | 0.8625 | 0.8625 | 0.8625 |  |  | 0.8625 | 0.8625 | 0.8625 | 0.8625 | 0.8625 | 0.8625
| teta | 0.0017867 | 0.0018517 | 0.0017868 | 0.0018293 | 0.0017868 | 0.0019728 | 0.0019728 |  |  | 0.0019728 | 0.0019728 | 0.0015607 | 0.0015607 | 0.0017867 | 0.0017867
| D | 176915.42 | 176915.42 | 176915.42 | 176915.42 | 176915.42 | 176915.42 | 176915.42 |  |  | 176915.42 | 176915.42 | 176915.42 | 176915.42 | 176915.42 | 176915.42
| E | -4320.414 | -4320.414 | -4320.414 | -4320.414 | -4320.414 | -4320.414 | -4320.414 |  |  | -4320.414 | -4320.414 | -4320.414 | -4320.414 | -4320.414 | -4320.414
| F | 5.7979 | 5.7979 | 5.7979 | 5.7979 | 5.7979 | 5.7979 | 5.7979 |  |  | 5.7979 | 5.7979 | 5.7979 | 5.7979 | 5.7979 | 5.7979
| <0 tau | -1.3568 | -1.5955 | -1.3569 | -1.5135 | -1.3569 | -2.0368 | -2.0368 |  |  | -2.0368 | -2.0368 | -0.51414 | -0.51414 | -1.3568 | -1.3568
| 10^ | 0.04397 | 0.025378 | 0.043969 | 0.030654 | 0.043969 | 0.0091883 | 0.0091883 |  |  | 0.0091883 | 0.0091883 | 0.3061 | 0.3061 | 0.04397 | 0.04397
| G | 9764.8047 | 9764.8047 | 9764.8047 | 9764.8047 | 9764.8047 | 9764.8047 | 9764.8047 |  |  | 9764.8047 | 9764.8047 | 9764.8047 | 9764.8047 | 9764.8047 | 9764.8047
| H | -3177 | -3177 | -3177 | -3177 | -3177 | -3177 | -3177 |  |  | -3177 | -3177 | -3177 | -3177 | -3177 | -3177
| K | 4.1703 | 4.1703 | 4.1703 | 4.1703 | 4.1703 | 4.1703 | 4.1703 |  |  | 4.1703 | 4.1703 | 4.1703 | 4.1703 | 4.1703 | 4.1703
| >0 tau | -1.475 | -1.679 | -1.475 | -1.6088 | -1.475 | -2.0592 | -2.0592 |  |  | -2.0592 | -2.0592 | -0.76431 | -0.76431 | -1.475 | -1.475
| 10^ | 0.033494 | 0.020942 | 0.033493 | 0.024617 | 0.033493 | 0.0087266 | 0.0087266 |  |  | 0.0087266 | 0.0087266 | 0.17206 | 0.17206 | 0.033494 | 0.033494
enthalpie van water | hw | 108.0461 | 75.8879 | 108.0448 | 86.2776 | 108.0448 | 20.9517 | 20.9517 |  |  | 20.9517 | 20.9517 | 237.8523 | 237.8523 | 108.0461 | 108.0461
verdampingswarmte van waterdamp | r | 2439.8584 | 2458.0349 | 2439.8591 | 2452.1745 | 2439.8591 | 2488.8492 | 2488.8492 |  |  | 2488.8492 | 2488.8492 | 2365.1252 | 2365.1252 | 2439.8584 | 2439.8584
enthalpie van waterdamp op verz.lijn | hd | 2547.9045 | 2533.9227 | 2547.9039 | 2538.4522 | 2547.9039 | 2509.8009 | 2509.8009 |  |  | 2509.8009 | 2509.8009 | 2602.9774 | 2602.9774 | 2547.9045 | 2547.9045
xd
enthalpie van waterdamp in het natdampgebied | hd | 108.0461 | 75.8879 | 108.0448 | 86.2776 | 108.0448 | 20.9517 | 20.9517 |  |  | 20.9517 | 20.9517 | 237.8523 | 237.8523 | 108.0461 | 108.0461
1
2
3
4
5
7
6
8
6a
6b
9

## versiebeheer (hidden)
datum | Opmerkingen: | Aanpassing | Doorgevoerd in
2004-03-22 | werkend gemaakt en ontvochtiger zonder wtw toegevoegd als blad |  | pure ontvochtiger 0.3
2004-03-22 | invoerblad 01 gecombineerd met 02
2004-03-15 | er zou het echte koeltraject in moeten met opgave van de koelmiddeltemperatuur, dan kan ie met rv ongelijk 100 uit koeler komen en dit kan gunstiger uitpakken voor de nakoeler die dan meer latent dan voelbaar koelt.
2004-03-15 | indien afblaaskoeler op zelfde temp als afblaas ofwel geen koeling dan slaat ie op hol
2004-03-15 | cop curve toepassen voor koeltraject
2004-03-12 |  | plaatjes toegevoegd, gridlines weg | ontvochtiger 16= versie 1.16